## Sheet1
德昌县人民医院方舱CT基础设施报价清单
编号 | 内容 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总计（元）
一、
1 | 切除原有2梯梯步、一个花台、地面及下层200mm,清运及运费 | 8.5*5.5米
2 | 恢复花台
二 | 基础要求
1 | 用C30砼浇筑，厚200mm,平整度误差小于3mm（面积不小于方舱面积）
2 | 钢筋布设最低用直径14mm双层双向200mm间距布设（面积不小于方舱面积）
三 | CT机用电从门诊楼主配电箱取电，电缆铜芯3*50+2，总长度15m,开沟挖槽及恢复
四 | 空调照明及插座用电：用3*16+2铜芯电缆，从主配电室引至方舱空调，照明及插座用配电箱，空气开关不低于100A